金隆铜业有限公司

现场控制箱

技术协议

一、采用的文件规范依据及技术标准

1《低压成套开关设备》(GB7251);

2《金属涂覆和化学处理》（GB/13911）；

3《低压电器基本标准》(GB4025）；

4《低压电器基本试验方法》（GB998）;

5《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》（GB16917）；

6《低压熔断器》(GB13539)；

7《低压断路器》（GB10963-99）；

8《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303－2002）;

9《低压成套开关设备和控制设备安全技术导则》（JB/T10361-2002);

10《低压固定封闭式低压成套开关设备》(JB/T5877-2002）；

11《低压开关设备和控制设备总则》（GB/T4048.1-2000)；

12《低压开关设备和控制设备断路器》(GB/T4048。2—2000)；

13《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器》(GB/T4048.3—2000）；

14《低压开关设备和控制设备-低压机电式接触器和电动机起动器》（GB/T4048.4—2000）;

15《低压开关设备和控制设备-控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》(GB/T4048.5-2000）；

16《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》（IEC60112：1979）；

17《机电产品包装通用技术条件》（GB/T1338─92）;

18	IEC标准及其他相关国家标准；

19铭牌：其内容应符合IEC标准;

20	CCC强制性认证要求

21当地地区的地方标准等。

二、需求范围

数量：1批（详细见需求表）

| 名称 | 数量 | 单位 | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场控制箱 | 10 | 台 | 详见图纸一 |
| 现场电表箱 | 3 | 台 | 详见图纸二 |

三、质量要求

质量等级为合格级，除符合国家现行有效的规范要求外，还需满足以下质量要求。

1、制造商须获得国家认证的生产许可证。

2、制造商须获得ISO9000系列质量和管理资格认证或同等资格认证。

四、技术要求

环境工作条件：

1、亚热带海洋性气候,轻度盐雾腐蚀

2、环境温度0℃～+40℃

3、环境相对湿度30％~90％

4、地震烈度：7级

5、工作环境:24小时连续运行

产品设备要求：

1配电箱

1.1现场控制箱、现场电表箱符合IEC439.1《低压成套开关设备和控制设备》及GB7251.1《低压成套开关设备》国家标准；

1.2本批控制箱用于系统电压低于1kV并应按IEC439要求进行设计，用于厂内各单体设备的远程操作、照明供电及插座电源。

安装方式：箱体应为落地支架安装，应提供安装所需的所有支架附件和安装设计。

箱体外部美观，操作方便；

箱内电器元件的技术参数按设计图纸要求选择；

箱内元器件应采用模块化设计，导轨安装方式，方便安装拆卸。

标准配电箱适用于额定工作电压为交流380V，频率为50Hz，且具有操作简便、安全可靠、防尘、防污等特点。箱体全绝缘，II类防护，即塑料壳体带“回”标记设备（防尘防水）的防护等级为IP65以上高品质聚碳酸酯(PC)材料，不含卤素、硅素，符合RoHS合格通过960℃灼热丝测试，阻燃、自熄（符合IEC 60695-2-11条款）耐紫外线老化，塑料箱体通过耐紫外线老化测试(符合IEC 61439-1/第10.2.4条款)的电气设备功能需求，箱盖可自由搭配选择为不透明或透明的样式，不透明时箱体整体颜色为RAL7035。箱体采用汉森电气（Hensel）Mi系列品牌。

所有电箱均采用同一接线形式

1.3、箱内配线要求

a、配电箱上的电器、仪表等应符合电具、仪表排列间距要求;

b、全部紧固件均应采用镀锌件；

c、全部配线不得小于开关出线，应符合规范要求；

d、接线端子应与导线截面匹配；

e、盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地;

f、连接可动部位的导线做法，应符合规范要求；

g、配线整齐、清晰，导线绝缘良好,所有接线应打回型弯接入；

h、配电箱箱内分别设PE、N 汇流排；

i、提供所有用户配电箱需配置的各类安装材料及附件包括：微型断路器、小母线、接线端子排等材料;

j、配电箱内一次线按过负荷保护要求选择母线,铜母线含铜量不小于99.9%；

k、配电箱二次线选用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。