  招标范围
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	空气型绝缘母线槽
	KFM-4000A/4
	套
	3
	每套长度13.8米，配连接铜排、绝缘套管、绝缘隔块及安装配件 

	2
	空气型绝缘母线始端
	KFM-4000A/4
	套
	6
	

	3
	空气型绝缘母线接头器
	KFM-4000A/4
	套
	6
	

	4
	空气型绝缘母线水平弯
	KFM-4000A/4
	套
	9
	

	5
	空气型绝缘母线垂直弯
	KFM-4000A/4
	套
	9
	


工期要求：确定中标之日起10天内完成设计、生产，运输到招标方指定现场。
质量标准：工程质量达到国家行业标准。
投标报价为：设备价+相关费用（包括母线槽设计费、测量费、运输、保险、安装指导、协助调试、人员培训、售后服务、13%增值税费，业主不再支付任何其他费用）。
技术规格及要求
1.技术标准编制依据施工图纸及要求：
GB7251.2—1997低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备
GB7251.2—2006 低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线槽干线系统（母线槽）的特殊要求
GB4208—1993 外壳防护等级（IP代码）
GB5585.1—1985 电工用铜、铝及其合金母线槽第一部分:一般规JB／T 9662－1999空气绝缘母线槽干线系统（空气绝缘母线槽）IEC439国际电工委员会
2.空气型绝缘母线槽技术要求
2.1 母线槽结构型式：34相位，三相四线制空气型绝缘母线槽；
2.2 额定电压：400V,600V；
2.3 防护等级：IP30；
2.4 额定频率：50-60HZ；
2.5 额定电流：4000A；
2.6 额定峰值耐受电流与额定短时耐受电流之比≥2。
2.7 每个母线槽单元相与相之间及相与外壳之间的绝缘电阻均不低于500MΩ。
2.8 导体材料：母线槽 A、B、C、N 四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排，符合国标，铜排纯度要求≥99.95%，铜排镀锡，套绝缘套管，配绝缘隔板，导电率≥98.6%，电阻率≤0.00032Ωmm2/m，硬度 HB≥65。
2.9 外壳材料
2.9.1 为保证母线槽的强度和刚度及散热效果，该系列母线外壳采用铝合金板成型，外观精美，具有散热强，防腐蚀能力强，极大的提高载荷能力等优点，无起泡、裂纹、流痕或氧化等缺陷。母线槽应具备结构紧凑，配置灵活，动热稳定性好，有较强的抗内外力冲击能力。铝合金外壳厚度不低于3.0 mm。
2.9.2 母线槽外表面应作静电防火喷涂处理，以达到良好的防火腐蚀效果。
2.9.3 母线槽2m长度中间应能承受2m母线槽重量加90kg的静负荷，不影响其性能，母线槽1.5m长连接处能承受1.5m母线槽重量加90kg的静负荷，不影响其性能。
2.10 外观要求
2.10.1 母线槽外表面涂层颜色均匀、无皱纹、无流痕、无起泡，无透底、无伤痕。外壳用于紧固的螺丝应有防松措施。紧固件必须镀锌处理。螺丝应拧紧，无打滑现象。母线槽各组单元均要求有接地端子。
2.10.2 母线槽接头切断面应平整，无毛口，孔与母线槽边缘距离应一致，镀锡应均匀，搭接面应平整，绝缘包缠不能进入母线槽搭接面，母线槽搭接孔要保证同心，便于固定。
2.10.3 母线槽耐压：所有母线槽部件，如直身、弯头、法兰等要求全部通过高压试验后方可出厂。
2.10.4 连接头设计： 母线槽连接头要求为独立可移动式，便于母线槽的安装及拆卸；连接头螺栓应带有自动力矩控制功能，额定压接力矩不应小于80N.M，保证接头有良好的接触；在压接力矩达到规定值后，应当有醒目的指示，而无需专用工具，方便检查；连接头应设计先进，日后可免维护；连接头接触：连接头应采用双面搭接技术，连接头处导体总截面积应适当增大 30％以上，以增强该部位的载流能力；需提供接头处导体的具体规格。
2.10.5 插接口设计：每根柱子左,右各一个插接口，母线槽在插接口部位的导体不得进行折弯处理，以此避免整体结构性能，从而保证接触的可靠性和安全性能；插接口应具有良好的防护能力，在不使用时，插接口闭合；插接口的设计应保证插接箱在安装时，地线优先连接，拆卸插接箱时，地线最后断开。
2.10.6 母线槽接地系统：接地排、壳体整体式接地方式。
2.10.7 防止涡流损耗：大电流母线槽要有防止由电磁感应造成母线槽涡流及动热 稳定问题的解决措施，并详细说明。
2.10.8 安装维护性能：产品应采用标准化、模块化设计，便于迅速安装以及维护。节省施工费用；
2.10.9 与设备如开关柜、变压器等连接处，正常运行不应产生过热。低压空气型母线槽截面及支持跨距应满足短路热稳定及短路动稳定的要求，支持跨距同时避开共振区。
2.10.10 铜母线槽导体布置考虑导体电流分布的均衡，电流不均衡度同相不超过4％，相与相不超过5％。
2.10.11 低压空气型母线槽设置始端箱与开关柜相连，具体尺寸由投标方按现场测量，并考虑检修、拆装接头的方便。
2.10.12为便于对接头等容易过热之处进行监视，在外壳的对应位置设置密封观察窗。在穿墙处，投标方提供低压空气型母线槽密封穿墙隔板。
2.10.13 其它性能要求
2.10.13.1空气母线槽与变压器的连接要求采用的铜导体软连接，低压盘和母线槽连接采用硬连接。
2.10.13.2 空气母线槽接头部分为了保证良好的电气接触性能，接头导体之间的接触必须做相关处理，以保证较低的接触电阻。
2.10.13.3空气母线槽要有防止由于电磁感应造成母线槽涡流及动热稳定问题的解决措施。同时需说明减少涡流或磁滞损耗的措施。
2.10.13.4 母线槽水平安装时，两个支架之间的距离不大于2000mm，吊杆长度根据现场确定，如母线槽较重吊杆应换成角钢，槽钢固定。

8

